## Slide 1: 104年度第一次 台北區網(臺大)網管會議
臺灣大學計資中心
游子興
davisyou@ntu.edu.tw
3366-5008

## Slide 2: 會議議程
項目 | 主持人／報告人 | 報 告 內 容
主席報告 | 林組長宗男 | 
業務報告 | 游子興 游忠憲 | 區網管理營運業務報告 資安業務說明
 | 李美雯 | 資安 Case Study
經驗分享 | 游子興 陳牧寬(國立臺灣藝術大學) | 1.校園節能雲端虛擬化計畫說明 2.網路老是被學生抱怨~有效解決校園網路頻寬制度經驗談
臨時動議 | 出列席人員 | 

## Slide 3: 台北區網中心服務窗口
服務窗口
  游子興(路由設定/電路)
    davisyou@ntu.edu.tw
    02-33666008
  游忠憲(資安)
    chyue@ntu.edu.tw
    02-33665013
  郭幸香(行政)
    hsingkuo@ntu.edu.tw
    02-33665009
  李美雯
    mli@ntu.edu.tw
    02-33665010

## Slide 4: 區網中心運作情形
2015/1/22 新增 peering ISP:亞太電信 1G
共計50個連線學校
區網中心連線設備兩台：
  區網主幹 Router: Cisco 6509
  區網 Switch: Cisco 2960

## Slide 5: 2014/12/20(六) 區網6509 異常說明
AM4:10 區網 6509 發生異常中斷服務
AM6:30 工程師到場進行搶修
AM7:00 判斷為Supervisor 模組異常
AM10:50 更換 Supervisor 模組恢復正常

## Slide 6: 2015/2/7 (六) 計畫性停電說明
上午5至12時因臺灣大學計資中心更新機房不斷電系統，需要停電施工，施工期間所有中心的網路與計算服務全部中斷，造成您的不便，敬請見諒。

## Slide 7: 2015/4/2(四) 計中 UPS 跳電說明
16:12 計中西側 UPS 發生跳電
  區網 6509 具雙電源，並未關機
  電信機房/Switch 位於西側，未配置雙電源
16:17 西側 UPS 恢復供電。
16:20 區網所有連線恢復正常。
2015/4/3 11:30 區網首頁恢復正常。

## Slide 8: Google Global Cache上線說明
GGC 2015/4/22 正式上線，使用網段 163.28.18.0/26
提供 Cache 服務:
  YouTube
  Google Search
  Google Plus
  Google Maps (including map tiles and street view)
  Google Earth
  Google Docs
  Google Scholar
  Google News
  Android Market
  Picasa Web Albums
  DoubleClick by Google

## Slide 9: GGC 網路架構圖
Google 視情況提供 3~8 Servers
download
upload
upload

## Slide 10: GGC 運作機制

## Slide 11: GGC 連線說明
www.youtube.com 首頁 IP 非 GGC IP
影片 Contents 需使用 TCPView 軟體觀察

## Slide 12: GGC 流量統計

## Slide 13: 台大區網<->教育部 (ipv4)
壅塞稍有改善

## Slide 14: 台大區網<->教育部 (ipv6)
頻寬大幅下降

## Slide 15: 連線單位 MRTG Ping品質監控
緣起: 2014/10/24 區網與台北市網連線異常
  ping packet lost 很高，但雙方介面皆無 CRC error
CRC error 之盲點
  僅能顯示於點對點直接相連的兩個介面
  電路租用非直接相連，無法明確顯示CRC error
  仍有賴 Ping 及 Packet Lost% 偵測電路異常
每五鐘 ping 10 次
Packet Lost Rate %

## Slide 16: 連線單位MRTG Ping品質監控 Cont.

## Slide 17: 連線單位MRTG Ping品質監控 Cont.
法鼓人文社會學院遭受 SNMP flooding 攻擊時流量圖
攻擊前後 ping packet lost % 比較

## Slide 18: ACL 阻擋攻擊
設定 ACL 阻擋由外部攻擊之 UDP port 161 (snmp) 封包
  (config)#ip access-list extended acl-snmp-drop
  (config-ext-nacl)#deny udp any any eq 161
  (config-ext-nacl)#permit ip any any
  (config)#int vlan 318
  (config-if)#ip access-group acl-snmp-drop out
  #sh ip access-lists acl-snmp-drop
  Extended IP access list acl-snmp-drop
  10 deny udp any any eq snmp (123437 matches)
  20 permit ip any any (44 matches)

## Slide 19: ACL Log

## Slide 20: Akamai in Hinet 下載速度說明
區網與 Hinet Peer線路, 在2014.12.11之前, 最高頻寬接近1Gbps, 但之後最高頻寬僅剩 500Mbps

## Slide 21: 測試1
微軟下載 Win7 SP1
  http://download.microsoft.com/download/0/A/F/0AFB5316-3062-494A-AB78-7FB0D4461357/7601.17514.101119-1850_Update_Sp_Wave1-GRMSP1.1_DVD.iso
測試環境:
  一台 VM
    IP: 區網學校
    DNS: 教育部 140.111.1.20
  測試時間: 2015/5/12 AM10:30

## Slide 22: Tracert

## Slide 23: IP 設定

## Slide 24: Akamai in 教育部

## Slide 25: Akamai in Hinet

## Slide 26: 測試2
測試微軟下載 Win7 SP1
測試說明:
  使用三台 VM
    IP 各使用 區網、亞東、德霖
    Gateway 皆直接指向 區網 6509.
  在相同時間測試

## Slide 27: 測試結果
 | IP | DNS | 下載主機 | 下載速度
台大區網 IP | 163.28.16.44 | 168.95.1.1 | 203.69.138.171 | 7.59 MB/秒
亞東 IP | 120.96.32.21 | 168.95.1.1 | 203.69.138.181 | 31.5 KB/秒
德霖 IP | 210.60.141.173 | 168.95.1.1 | 203.69.138.171 | 90.4 KB/秒

## Slide 28: 結論
Traceroute 路徑為 區網 -> Hinet , 會根據IP 而有不同速度.
Traceroute 路徑為 區網 -> 教育部 , 則無此連線緩慢現象.
Case1. DNS 指向 140.111.1.20 或從 root 問起
  可能從教育部或 Hinet Akamai
Case2.若 DNS 指向 168.95.1.1
  一定從 Hinet Akamai
教育部工程師向 Akamai 之 DNS 管理者要求希望回應 163.28.5.x 之 IP
  Akamai會自動根據流量判斷.無法設定
  須待 100G 上線後改善

## Slide 29: IP全球地址資料庫查詢
緣起:
  台大國際頻寬使用率分析: 國家/地區/ISP/AS#
  VPN 帳號登入 IP 地點分析: 帳號盜用
  駭客攻擊來源地址分析
使用兩種免費全球地址資料庫查詢
DB | 網址 | 網段筆數 | 更新日期
GeoLite2 | http://dev.maxmind.com/geoip/geoip2/geolite2/ | 2,986,478 | November 2014
ip2location | http://lite.ip2location.com | 2,178,274 | November 2014

## Slide 30: IP全球地址資料庫查詢 Cont.
顯示 IP 對應之：
國家、城市、經緯度

## Slide 31: 區網出口路徑拓樸圖
緣起: 連線學校抱怨 nod32 防毒軟體下載緩慢
tracert www.eset.tw 路徑:
1 <1 ms <1 ms gateway163-16.ntu.edu.tw [163.28.16.254]
2 10 ms 11 ms bb-MOE-TWAREN.TANet.edu.tw [192.83.196.111] -> 教育部
3 1 ms 1 ms Internet-TWASR-TANet.edu.tw [203.72.43.10] -> 教育部
4 1 ms 1 ms 45-61-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.61.45] -> TWGATE
5 23 ms 26 ms 54-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net [175.41.60.54] -> TWGATE
6 32 ms 29 ms 103.22.203.26
7 25 ms 25 ms 162.159.249.135
教育部TWGate(5G) 頻寬幾乎全天滿載

## Slide 32: 區網出口路徑Peer IP對應表
路徑 | IP | 路徑 | IP
中華電信 Hinet | 211.22.226.186 211.20.43.62 202.39.199.102 | 教育部 | 192.83.196.111
遠傳 Seednet | 139.175.59.145 139.175.59.149 | 教育部 > 中研院 | 192.83.196.111 > 202.169.174.46
和信 KGT | 203.133.92.65 | 教育部 > TWASR > TWGATE | 192.83.196.111 > 203.72.43.10 > 175.41.61.45
台哥大 TFN | 211.78.221.25 | 教育部 > TWASR > STM16-USAASR | 192.83.196.111 > 203.72.43.10 > 203.72.43.18 203.72.43.30
台大 NTU | 140.112.0.69 | 清華 NTHU | 192.83.196.114
台北市教育網 TP | 192.83.196.165 192.83.192.165 192.83.175.165 192.83.196.69 | 中央 NCU | 192.83.196.115
…. |  |  | 

## Slide 33: 區網出口路徑拓樸圖 Cont.

## Slide 34: 區網出口路徑拓樸圖 Cont.
建立Peer IP 資料庫
整合網路監測圖: 流量圖、Ping、Packet Lost%
Peer IP
流量圖
Ping Latency
Packet Lost%

## Slide 35: Traceroute 出口路徑查詢
動態顯示出口路徑

## Slide 36: Traceroute 出口路徑查詢 Cont.
即時出口路徑之網路品質監測圖

## Slide 37: Traceroute 出口路徑查詢 Cont.
整合: IP地址資料庫+ Google Map

## Slide 38: Traceroute 出口路徑查詢 1/2

## Slide 39: Traceroute 出口路徑查詢 2/2

## Slide 40: Google Chrome 新協定 QUIC
QUIC:Quick UDP Internet Connection
  資料來源: http://technews.tw/2015/04/20/google-quic-tcp-udp/

## Slide 41: Chrome 連線異常
2015年4月中旬後陸續有人反應 Chrome 連線 Google 相關服務: 搜尋/Gmail/Google Doc. 異常緩慢，使用 IE 則正常
影響: 無線網路、使用 NAT 之有線網路
原因: 同一 IP 連線數過大被 Cisco SCE 誤擋

## Slide 42: 解決方法
方法1:
  Cisco SCE By Pass Rule
方法2: 關閉 Chrome QUIC 協定
  chrome://flags/